| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | EP (€) | GP (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Allgemeine Beschreibung: Woltmann-Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen. Der Zähler kann anstelle eines 90° Rohrkrümmers nach eingebaut werden. - Woltmann-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer - für Kaltwasser bis 30°C - 6-stelliges Rollenzählwerk (7-stellig bei DN150) - 3 Zeiger für die Angabe der Nachkommastellen - Schutzkasse IP68 wasserdicht (optional IP65) Zulassungen/Zertifikate/Normen: - EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/32/EU (MID) Impulsausgang: - Nachrüstbar ohne Verletzung der Eichplombe - Reed-Geber (bei IP68 + IP65) - Opto-Geber (bei IP65) - Reed- und Opto-Geber gemeinsam (bei IP65) Gehäuse: - Grauguss beschichtet - Flanschbohrungen nach DIN EN 1092-01 (PN16) Zubehör gegen Aufpreis - Reed-Geber und Opto-Geber |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | EP (€) | GP (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… ……… ……… ……… ……… ……… | ……… ……… ……… ……… ……… ……… | Brunnenzähler WB (MK)* Q3 25 DN50 Flansch für Kaltwasser bis 30°C, IP68 Dauerdurchfluss Q3 25 m³/h Nennweite DN 50 Schenkellänge (Baulänge) 150 mm Messbereich zugelassen R63 Überlastdurchfluss 31,25 m³/h Betriebsdruck PN 16 Gesetzliches Festentgelt für die Konformitätserklärung (KE) Preis gesamt, inkl. KE Brunnenzähler WB (MK)* Q3 63 DN80 Flansch für Kaltwasser bis 30°C, IP68 Dauerdurchfluss Q3 63 m³/h Nennweite DN 80 Schenkellänge (Baulänge) 180 mm Messbereich zugelassen R63 Überlastdurchfluss 78,75 m³/h Betriebsdruck PN 16 Gesetzliches Festentgelt für die Konformitätserklärung (KE) Preis gesamt, inkl. KE Brunnenzähler WB (MK)* Q3 100 DN100 Flansch für Kaltwasser bis 30°C, IP68 Dauerdurchfluss Q3 100 m³/h Nennweite DN 100 Schenkellänge (Baulänge) 200 mm Messbereich zugelassen R63 Überlastdurchfluss 125 m³/h Betriebsdruck PN 16 Gesetzliches Festentgelt für die Konformitätserklärung (KE) Preis gesamt, inkl. KE Brunnenzähler WB (MK)* Q3 250 DN150 Flansch für Kaltwasser bis 30°C, IP68 Dauerdurchfluss Q3 250 m³/h Nennweite DN 150 Schenkellänge (Baulänge) 250 mm Messbereich zugelassen R63 Überlastdurchfluss 312,5 m³/h Betriebsdruck PN 16 Gesetzliches Festentgelt für die Konformitätserklärung (KE) Preis gesamt, inkl. KE Reed-Geber (-NK) für Brunnenzähler WB (MK)* IP68/IP65 Preis Opto-Geber (-NO) für Brunnenzähler WB (MK)* IP65 (nur bei Zähler mit Schutzklasse IP65 verwendbar) Preis | ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… | ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… |